## Sheet1
mbus variables table
Данная таблица представляет внутренний формат данных микроконтроллера, а также способ управления и мониторинга соответствующих переменных. / Цветовая кодировка группирует значения по подгруппам. / Везде в таблице используются целочисленный значения int16/int32, даже вместо переменных с плавающей точкой. Таким образом достигается точность фиксированной точки. Где не хватает точности 10^-3 (1/1000), применяется int32 и 10^-6 (1/1'000'000), если иначе не указано. В таком случае верхняя часть (int32 » 16) выведена в отдельный регистр (обычно с «1» на конце), а, соответственно, нижняя (int32 « 16) представлена «нижним» регистром int16. Чтобы получить значение из колонки необходимо восстановить число до int32 (REG1«16 + REG0).

read only registers
Position	R/W	Variable Name	Description	DataType	Values
30001	R	Line Voltage DC1	Постоянное напряжение линии (В) с точностью 10^-6	Int («16)	0..24’999’999
30002	R	Line Voltage DC0		Int (»16)
30003	R	Line Voltage AC1	Переменное напряжение линии (В) с точностью 10^-6	Int («16)	0..4’999’999
30004	R	Line Voltage AC0		Int (»16)
30010	R	Mutex Register	Главный флаг семафора	char	0/1
30011	R	Communication flag	Семафор коммуникации (проверка сообщений CAN)	char	0/1
30012	R	Voltage Check flag	Семафор считывания напряжения из линии	char	0/1
30013	R	EndPoint Check flag	Семафор проверки оконечного устройства	char	0/1
30014	R	Line State Check flag	Семафор проверки состояния линии (выхода за пределы допустимых значений)	char	0/1
30015	R	Normal Voltage Update flag	Семафор обновления нормального (н.у.) напряжения линии	char	0/1
30408	R	Fourier Buffer Size	Количество точек в буффере Фурье	int16	1024
30409	R	Fourier Resolution	Частотное разрешение (Гц) на одну точку буффера Фурье (с точностью 10^-3)	int16	1’000..25’000
31000	R	Found Buffer Size	Длина массива найденных значений номеров датчиков / (0 = нормальное состояние)	int16	0..32
31001	R	Found Buffer Num1	Первый номер по счету из массива найденных датчиков	int16	0..32
31002	R	Found Buffer Num2	Второй номер по счету из массива найденных датчиков	int16	0..32
31003	R	Found Buffer Num3	Третий номер по счету из массива найденных датчиков	int16	0..32
…	R	…	…	…	…
31030	R	Found Buffer Num30	30-й номер по счету из массива найденных датчиков	int16	0..32
31031	R	Found Buffer Num31	31-й номер по счету из массива найденных датчиков	int16	0..32
31032	R	Found Buffer Num32	32-й номер по счету из массива найденных датчиков	int16	0..32
32767	R	Firmware Version1	Версия текущей прошивки устройства (UnixTime)	Int («16)	UnixTime / (0..2^32)
32768	R	Firmware Version0		Int (»16)

read/write registers
Position	R/W	Variable Name	Description	DataType	Values
40001	R/W	Line Status	Главное состояние линии / (все, что не «0» - есть ошибка)		0..127
:0	R/W	Status: Voltage Spike	(если =1) зарегистрирован скачок напряжения в линии	bool	0/1
:1	R/W	Status: Sampling	(если =1) производится съемка спектра линии [инфо]	bool	0/1
:2	R/W	Status: Processing	(если =1) обрабатывается снятый спектр линии [инфо]	bool	0/1
:3	R/W	Status: Signal Lost	(если =1) потерян сигнал от оконечного устройства	bool	0/1
:4	R/W	Status: Line Short	(если =1) замыкание линии (малое напряжение)	bool	0/1
:5	R/W	Status: Line Breach	(если =1) ошибка: обрыв линии (превышение напряжение)	bool	0/1
:6	R/W	Status: Buzzer Found	(если =1) обнаружен датчик и определен его номер	bool	0/1
40002	R/W	Relay Status	Текущее состояние реле / (-1/0/1 ошибка/выкл/вкл)	int16	-1/0/1
40005	R/W	CAN Device ID	Уникальный идентификатор устройства в сети CAN	int8	0..255
40006	R/W	Current UnixTime1	Текущее время (сек) (отсчет ведется с момента старта)	Int («16)	UnixTime / (0..2^32)
40007	R/W	Current UnixTime0		Int (»16)
40100	R/W	Periph. LEDs State	Состояние светодиодов
:0	R/W	LED1 State	Состояние светодиода #1 / (0 = выключен, 1 = включен)	bool	0/1
:1	R/W	LED2 State	Состояние светодиода #2	bool	0/1
:2	R/W	LED3 State	Состояние светодиода #3	bool	0/1
40101	R/W	Periph. CAN Rate1	Скорость CAN интерфейса (бод/сек)	Int («16)	0..1’000’000
40102	R/W	Periph. CAN Rate0		Int (»16)
40103	R/W	Periph. SPI Rate1	Скорость SPI интерфейса (бод/сек)	Int («16)	0..1’000’000
40104	R/W	Periph. SPI Rate0		Int (»16)
40105	R/W	Periph. UART Rate1	Скорость USART интерфейса (бод/сек)	Int («16)	0..1’000’000
40106	R/W	Periph. UART Rate0		Int (»16)
40200	R/W	Period Frequency	Частота семафора главного цикла программы (Гц)	uint16	100..10’000
40201	R/W	Period Line Check	Задержка проверки статуса линии (мс)	uint16	100
40202	R/W	Period Volt Update	Задержка (сек) обновления “нормального” напряжения (напряжение при н.у.) линии / (“0” = выключение этой опции)	uint16	60’000
40203	R/W	Period Comm Check	Задержка (мс) проверки коммуникаций	uint16	1
40204	R/W	Period Volt Check	Задержка (мс) проверки напряжения линий AC/DC	uint16	10
40205	R/W	Period Endpoint Check	Задержка (мс) проверки сигнала концевика в линии	uint16	20
40300	R/W	VAC Maximum	Максимальное напряжение на линии AC (мВ)	uint16	5’000
40301	R/W	VAC ADC Counts	Количество счетов АЦП на линию AC (число)	uint16	2048
40302	R/W	VDC Maximum	Максимальное напряжение на линии DC (мВ)	uint16	24’000
40303	R/W	VDC ADC Counts	Количество счетов АЦП на линию DC (число)	uint16	2048
40304	R/W	Voltage Spike	Аварийный пик AC напряжения (макс=9.999)	uint16	1’000
40305	R/W	Voltage Normal	Нормальное DC напряжение линии (макс=9.999)	uint16	3’000
40306	R/W	Voltage LineBreach	DC напряжение обрыва линии (макс=29.999)	uint16	22’000
40307	R/W	Voltage LineShort	DC напряжение замыкания линии (макс=29.999)	uint16	500
40400	R/W	Fourier Oversamples	Количество передискретизаций Фурье	uint16	8
40401	R/W	Fourier Sample Rate	Частота дискретизации Фурье	uint16	5’000..50’000
40402	R/W	Fourier Volt Mult1	Подстроечный множитель напряжения для Фурье	uint16	…
40403	R/W	Fourier Volt Mult0	[макс=0'999'999'999 = 0.9999..]	uint16	…
40404	R/W	Fourier Freq. Min	Минимальная частота поиска Фурье	uint16	4’150
40405	R/W	Fourier Freq. Max	Максимальная частота поиска Фурье	uint16	5’850
40406	R/W	Fourier Freq. Ref	Частота оконечного устройства в линии (референсная)	uint16	5’000
41000	R/W	Search Buffer Size	Размер буффера искомых частот	uint16	32
41001	R/W	Search Buffer Freq1	Частота для 1-ого номера из буффера искомых датчиков	uint16	4150
41002	R/W	Search Buffer Freq2	Частота для 2-ого номера из буффера искомых датчиков	uint16	4200
41003	R/W	Search Buffer Freq3	Частота для 3-его номера из буффера искомых датчиков	uint16	4250
...	R/W	...	...	...
41030	R/W	Search Buffer Freq30	Частота для 30-ого номера из буффера искомых датчиков	uint16	5750
41031	R/W	Search Buffer Freq31	Частота для 31-ого номера из буффера искомых датчиков	uint16	5800
41032	R/W	Search Buffer Freq32	Частота для 32-ого номера из буффера искомых датчиков	uint16	5850